Gmina Choszczno

Choszczno, dnia 12 grudnia 2013 r.

Zamawiający :

Gmina Choszczno

ul. Wolności 24

73-200 Choszczno

PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

dla zadania pn. :

„Przebudowa remizy OSP w Kołkach

na potrzeby filii Biblioteki Publicznej w Choszcznie„

Uprzejmie informuję, że otrzymaliśmy następujące zapytania dotyczące treści SIWZ :

Pytanie 1: Prosimy o informację czy należy wycenić:

-  centralkę wentylacyjną   poz. 207 przedmiaru, jeżeli tak to prosimy o  wrysowanie  jej na rzucie wentylacji oraz doliczenie do niej anemostatów.

Odp. -  Inwestor zrezygnował z wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w części dotyczącej Biblioteki. W związku z powyższym centralki poz. 207 nie należy wyceniać.

Do powyższego systemu wentylacji należą także poz. 212 oraz poz. 213, których nie należy wyceniać.

Poz. 210 rozszerzyć o 3 kratki kontaktowe (w sumie 6szt. jak na rysunku) – kratki montowane w drzwiach lub przegrodach: 200cm2 netto – 4 sztuki oraz 400cm2 netto – 2 szt.

Poz. 214 – zamiast anemostaty 160mm – 1szt., wycenić anemostaty fi125mm – 3 szt.

Dodać pozycję: wentylator wywiewny wspomagający dachowy w Garażu o wydajności 270m3/h (np. WDJ17,5) wg rzutu zamiennego

Pytanie 2: Z uwagi na zamianę wentylacji na grawitacyjną  prosimy o  uwzględnienie w przedmiarze kpl systemu.

Odp. W części Biblioteka Inwestor rezygnuje z wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na rzecz wentylacji grawitacyjnej.

W związku z powyższym należy wycenić kanał spiro wyprowadzony ponad dach w miejscu wskazanym w rysunku zamiennym sanitarnym:

Kanał spiro dn160mm w otulinie 30mm o długości 4m wraz z daszkiem wentylacyjnym i obróbkami związanymi z wyprowadzeniem ponad dach oraz kratkę wentylacyjną dn160 w pomieszczeniu biblioteka.

W oknach lub przy oknach montować nawietrzaki regulowane o parametrach podanych we wcześniejszych odpowiedziach.

Z poważaniem

Burmistrz Choszczna

(-) Robert Adamczyk